## Sheet1_2
|  |  | ROI TEST | [5 empty] | 2017/18
[8 empty] | Size | Price
Data and Calculation Sheet |  |  |  |  | Feasibility Assessment |  |  | 20 | 15000
[8 empty] | 25 | 17500
Enter values: | [7 empty] | 35 | 20000
[8 empty] | 40 | 22000
Calculated Kilo Watt : | 483.6 | kW |  |  | kVA= | 620 |  | 50 | 24000
[8 empty] | 60 | 26000
Measured Power Factor : | 0.78 |  |  |  | kW= | 483.6 |  | 70 | 28000
[8 empty] | 80 | 30000
Desired Power Factor : | 1 | [6 empty] | 90 | 32500
[8 empty] | 100 | 33000
[8 empty] | 120 | 42500
Calculated values: | [7 empty] | 140 | 45000
[8 empty] | 160 | 47500
Multiplication factor @ 400V | 0.80228 |  |  |  | KVA Saving = | 136.4 |  | 180 | 50000
[8 empty] | 200 | 52500
kVAR needed @ 400V | 387.9833 | kVAr |  |  | Maximum demand rate = | 175 |  | 220 | 58000
[8 empty] | 240 | 62500
kVAR needed @ 450V | 491.0414 | kVAr |  |  | Annual savings = | 286440 |  | 260 | 66000
[8 empty] | 280 | 70000
[8 empty] | 300 | 73000
| Calculated |  | Size offered |  | Unit Pricing | Amortisation | ROI | 320 | 76000
[6 empty] | (months) |  | 360 | 83000
[8 empty] | 400 | 90000
kVAR Recommended @ 450V (+10%) | 540.1455 | kVAr | 560 | kVAr | 150000 | 6.284 | 191%
Lease/rental period |  |  | 48 |  | 4564.5544
Maintenance |  |  |  |  | 1695.6522
Total |  |  |  |  | 6260.2065
Monthly Savings |  |  |  |  | 23870
Nett Cashflow |  |  |  |  | 17609.7935